## A-6.5_Schächte
Sanierungsverfahren für Schächte |  | Hinweis: A-6.5.1.4 nur in Verbindung mit nichtbegehbaren Kanälen oder Leitungen, für Schächte eigenständig nicht relevant, deshalb hier nicht aufgenommen | [6 empty] | Tabelle A-6.5
Verfahren | Reparatur (A-6.5.1.4 Flutungsverfahren siehe A-6.2.1.5) |  |  |  | Renovierung |  |  | Erneuerung
Technikfamilie | Reparatur durch Injektion (Anh. A-6.5.1.1) | Reparatur mit vor Ort härtenden Bauteilen (Ortlaminate) (Anh. A-6.5.1.2) | Reparatur im Spachtel- oder Verpressverfahren (Anh. A-6.5.1.3) | Reparatur durch partielle Erneuerung (Anh. A-6.5.1.5) | Vor Ort härtendes Schlauchlining (Schachtliner) (Anh. A-6.5.2.1) | Lining mit Beschichtungsverfahren (Anh. A-6.5.2.2) | Rohrsegment-Lining (Montageverfahren) (Anh. A-6.5.2.3) | Offene Bauweise (Anh. A-6.5.3.1)
Maßnahme | Sanierung durch Abdichtung und Stabilisierung von Riss- und Schadensbereichen sowie des anstehenden Bodens, punktuell und abschnittsweise, ideal bei Grundwasser, Sanierung von Rohren und Anschlüssen | Sanierung durch Abdichtung mit Einbau von Ortlaminat auf das Bauteil, punktuell, Sanierung von Rohren und Anschlüssen | Sanierung durch Abdichtung mit händischer Verspachtelung (fräsen, spachteln bzw. verpressen) des Bauteils, punktuell und streckenförmig, Sanierung von Rohren und Anschlüssen | Austausch von Schachtbauteilen (z. B. Steighilfen, Schachtring, Bankette, Gerinne, Schmutzfang, Abdeckung) | Auskleidung mit örtlich hergestelltem, harzgetränkten Glasfaserschlauch (Härtung unter UV-Lichteinfluss) | Auskleidung mit Mörtel- oder Harzsystemen, von Hand oder maschinell aufgebracht | Voll- oder Teilauskleidung (Gasraum, Sohlbereich) mit vorgefertigten Elementen | Erneuerung Schacht in offener Bauweise, i. d. R. mit Verbau
Einsatzkriterien
Lichte Weite bzw. Abmessung | ab LW 1000 | ab LW 1000 | ab LW 1000 | ab LW 800 | LW 1000 bis LW 1200 | ab LW 1000 | ab LW 1000 | beliebig
Querschnitt | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig
Werkstoff | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig
Schadensart gemäß DIN 13508-2
Verformung | oo | oo | oo | xxx | xx | oo | xx | xxx
Rissbildung vertikal | x | o | xxx | xxx | xxx | x | xxx | xxx
Rissbildung horizontal | xx | o | xxx | xxx | xxx | x | xxx | xxx
Bruch | oo | oo | xxx | xxx | xx | x | xxx | xxx
Einsturz | oo | oo | oo | xxx | o | oo | x | xxx
Defektes Mauerwerk | oo | o | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
Fehlender Mörtel | oo | o | xxx | x | xxx | xxx | xxx | xxx
Oberflächenschaden durch mech. Beschädigung | oo | xx | xx | xx | xxx | xxx | xxx | xxx
Oberflächenschaden durch Korrosion | oo | xxx | xx | xx | xxx | xxx | xxx | xxx
Einragender / schadhafter Anschluss | oo | x | xxx | xxx | xx | xx | xx | xxx
Einragendes Dichtungsmaterial | oo | x | xxx | xx | xxx | xxx | xxx | xxx
Verschobene Verbindung | oo | x | xx | xxx | xx | oo | xx | xxx
Schadhafte Innenauskleidung | oo | xxx | x | x | xxx | xx | o | xxx
Schadhafte/fehlende Steighilfen, Abdeckung und Rahmen | oo | oo | o | xxx | oo | oo | oo | xxx
Schadhafter Schlammfang in der Sohle | oo | oo | xxx | xxx | xx | xx | xx | xxx
Schadhafte/fehlende bewegliche Schachtteile (z. B. Schmutzfänger unter der Abdeckung, Sicherheitskette/-balken) | oo | oo | oo | xxx | oo | oo | oo | xxx
In-/Exfiltration (sichtbare Undichtigkeit) | xxx | x | xx | xx | xx | x | xxx | xxx
Weitere Anforderungen an die Sanierung / Verfahren
Wiederherstellung / Erhöhung der statischen Tragfähigkeit | nein | bedingt | nein | ja | bedingt | bedingt | bedingt | ja
Verbesserung der Bettungssituation 11) | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja
Randbedingungen für Sanierungsmaßnahme
Stat. Tragfähigkeit bzw. ausreichende Bettung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein
Grundwasserabsenkung | nein | nein 6) | nein 6) | ja | nein | nein 6) | nein | ja
Baugrube | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja
Platzbedarf an der Baustelle | gering | gering | gering | mittel | gering | mittel | mittel | mittel
Max. Arbeitsabschnitt | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig
Wiederherstellung Anschlussanbindung | nicht geeignet | von innen | von innen | von außen | von innen | von innen | von innen | von außen
Verträglichkeit für Bäume / Boden / Gewässer | ja | ja | ja | bedingt | ja | ja | ja | bedingt
Beeinträchtigung durch Lärm / Staub | gering | gering | gering | groß 7) | gering | mittel | mittel | groß 7)
Erschütterungen | nein | nein | gering | groß 7) | nein | gering | gering | groß 7)
Wasserrechtliche Genehmigung 4) | (ggf.) in WGG 10) | nein | nein | (ggf.) in WGG 10) | nein | nein | nein | (ggf.) in WGG 10)
Besondere Anforderungen an die Sanierungsplanung
Profilkalibrierung (vgl. Anh. A-2.4) | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein
Statische Dimensionierung | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein
Vorbereitende Maßnahmen für die Sanierung
Reinigen | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein
Beseitigung von Hindernissen, Wurzeln und Ablagerungen | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein
Verfüllung von Hohlraum 5) | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein
Beseitigung anhaftender Stoffe | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein
Abflusslenkung 2) | bar: oo oo oo oo to xxx xxx xxx xxx
Erstellung Baugrube | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja 1) | ja
Abschließende Prüfung | optische Inspektion | optische Inspektion | optische Inspektion | optische Inspektion | optische Inspektion, optische Inspektion und Dichtheitsprüfung | optische Inspektion, optische Inspektion und Dichtheitsprüfung | optische Inspektion, optische Inspektion und Dichtheitsprüfung | optische Inspektion, optische Inspektion und Dichtheitsprüfung
Einträge unter "Schadensart gemäß DIN 13508-2" | x x x xxx: Fußnoten
besonders empfehlenswert | oo oo oo oo: xxx; x x x xxx: 1) Abhängig von der lichten Weite.
anwendbar | oo oo oo oo: xx; x x x xxx: 2) kurzer Zeitraum: Rückstau / Umleitung; längerer Zeitraum: Überleitung.
bedingt anwendbar | oo oo oo oo: x; x x x xxx: 4) Für das Sanierungsverfahren, nicht für eine etwaige Grundwasserabsenkung.
nicht empfehlenswert | oo oo oo oo: o; x x x xxx: 5) Innensanierungsmaßnahmen zur Hohlraumbeseitigung: z. B. Injektions- und Roboterverfahren.
nicht geeignet | oo oo oo oo: oo; x x x xxx: 6) Stellen mit Grundwasserinfiltration sind i. d. R. vorher abzudichten. Eine Grundwasserabsenkung ist dann ggf. nicht mehr erforderlich.
7) Sofern keine Verwendung von Flüssigboden (ZFSV)